## Slide 1
VSP 자가진단 프로그램 개발 건
2025.09.30.

## Slide 2
VSP 자가진단 프로그램 개발 건
1. 개발 배경 및 목적
2. 개발 목표
현재 VSP는 안전 및 성능 유지를 위해 정기적으로 현장점검을 진행하고 있습니다.
현장 점검 시 체크리스트에 의해 진행되지만 점검자마다 조금씩 다른 기준과 해석으로 균일한 점검을 진행하기 쉽지 않습니다.
따라서 점검자가 달라도 항상 같은 기준의 점검 결과를 간단한 방법으로 정량적 체크 및 기록하여 관리할 수 있도록
자가진단 프로그램 개발이 필요합니다.
VSP 내부 운전상태를 외부 진단매체를 통해 자체 진단이 가능하도록 설계
*RS-485 통신 방식으로 구현하여, VSP제품과 유선으로 연결하여 진단하도록 설계

## Slide 3
VSP 자가진단 프로그램 개발 건
3. 블록도
RS-485 컨버터
진단기기 (윈도우 PC or
안드로이드 태블릿 PC)
4. 진단내용(단계별로 업데이트 예정)
장비의 고유 정보(S / N, 용량 등)
운전 상태(RUN / STOP, 전압 / 전류 등)
각 폴트 상태(OC / OV / OT 등)
온도 및 연기 등 환경 상태(현재 측정값 등)
기타 업데이트 가능
VSP
메인보드
인터페이스보드
RS-485 모듈
온도센서
연기센서
차단기
트립코일
퓨즈 등
윈도우 PC에서
VSP의 고유정보와
운전상태 확인
윈도우 PC에서
각 폴트상태와
온도/연기센서 측정값 확인
윈도우 PC에서
자가진단 기능(정상/이상) 추가
안드로이드 OS로 이식
<1단계>
<2단계>
<3단계>
<4단계>

## Slide 4
VSP 자가진단 프로그램 개발 건
5. 화면구성(예시)
LOAD
IGBT
-
+
TRANS.
SUPER CAP.
AC INPUT
입력차단기 ### °C
히트싱크 ### °C
변압기 ### °C
슈퍼캡 ### °C
출력차단기 ### °C
연기 농도 ## %
단/삼상 ###V ###KVA 5/60Hz 장치 ID : # S/N : YYMM### 출고 : YYMMDD
VSP 자가진단 프로그램
포트 : COM#
속도 : 9600
전압 입력 출력
R-S ### V ### V
S-T ### V ### V
T-R ### V ### V
전류 입력 출력
R #### A #### A
S #### A #### A
T #### A #### A
충전량
### V
부하량
### %
알람 상태 : (비)정상
LEAK
IGBT ERROR
OVER CURRENT
FUSE BROKEN
SUPERCAP WARN. SUPERCAP ALARM
CHARGE EMPTY
BACKUP END
LINE OVER VOL.
SENSOR OUT
FAN MOTION
OVERLOAD
BYPASS
연결

## Slide 5
VSP 자가진단 프로그램 개발 건
6. 개발 일정
해당 기능에 대한 각 단계별 대략적인 계획은 하기와 같으며, 계획 및 완료 관련하여 가감이 있을 수 있습니다.
1단계 개발 계획이며 최대한 빠르게 진단 프로그램의 초석을 다지고 향후 업데이트를 통해 완전한 기능을 구현하겠습니다.
세 부 내 용 | 9월 |  | 10월 |  |  | 
 | 9/22 | 9/29 | 10/6 | 10/13 | 10/20 | 10/27
▪ 진단기기 사양 선정 | ■ |  |  |  |  | 
▪ 진단 프로그램 사양 선정 |  | ■ |  |  |  | 
▪ 진단 프로그램 데이터 구성 |  | ■ |  |  |  | 
▪ 진단 프로그램 화면 구성 |  | ■ |  | ■ |  | 
▪ 데이터 맵 및 프로토콜 작성 |  |  |  | ■ | ■ | 
▪ 프로그램 작성 및 테스트 |  |  |  |  | ■ | ■