## 모니터링 항목비교 (hidden)
※ 양社 FDC 제어 기준은 모델별로 별도 관리함 (VSP別 부품 및 특성 상이하여 통일화 불가함)
※ VSP RS485통신 방식은 Modebus방식으로 IoT Box와 통신하며, FDC 제어 되도록 개발함 (설비와 통신은 개발하지 않음 1Port)
분류 | 구분 | SAMSUNG 요청사항 | A社 모니터링 항목 | 단위 | O社 모니터링 항목 | 단위 | 범위 | 적용회사 | 비고
센서 | 온도 | 부위별온도 | T1: AC Input Temp °C | °C | IF_board.SL_TEMPER | °C |  | A/O | 입력차단기 지정온도(70)
|  |  | T2: IGBT Temp °C | °C | IF_board.HS_TEMPER | °C |  | A/O | 히트싱크 지정온도(90)
|  |  | T3: Trans Temp °C | °C | IF_board.TS_TEMPER | °C |  | A/O | 변압기 지정온도(100)
|  |  | T4: Cap Temp °C | °C | IF_board.SH_TEMPER | °C |  | A/O | 슈퍼캡 지정온도(70)
|  |  | T5: AC Output Temp | °C | IF_board.HR_TEMPER | °C |  | A/O | 출력차단기 지정온도(70)
| Smoke | 연기농도 | 연기농도감지 % | % | 연기농도감지 % | % |  | A/O | O社 Smoke Sensor변경
| Leak | 수냉식필요 | 누수 감지 유무 | 0=정상/1=Alarm | J13(leak) | 0=정상/1=Alarm |  | A/O
모니터링 | 상태알림 | 작동상태확인 | VSP 현재 작동 상태 | 0=작동/1=정지 | runstop_status |  |  | A/O
|  | IGBT ERR | IGBT Alarm | 0=정상/1=Alarm | OC(IGBT Error) | 0=정상/1=Alarm |  | A/O | 제어부에서 모니터링 (IGBT 절연 게이트 양극성 트랜지스터)
|  | Over Current | Over Current Alarm | 0=정상/1=Alarm | OL(Overload) | 0=정상/1=Alarm |  | A/O | 정격 전류의 2배 이상시 알람발생
|  | Fuse Broken | Fuse broken Alarm | 0=정상/1=Alarm | J7(Fuse Broken) | 0=정상/1=Alarm |  | A/O
|  | Super Cap ERR | Super Cap ERR | 0=정상/ 1=Warning/ 2=Alarm | SE(Supercap Error) | 0=정상/ 1=Warning/ 2=Alarm |  | A/O | Super Cap Err는 Analog출력 불가. Digital Code전송하되 Alarm과 Warning을 구분하여 전송함 (기준 삼성제시) ※ Code발생 시기는 Sag발생 시점으로 함 (외부/내부 Sag)
|  | Change Empty | Change Empty | 0=정상/1=Alarm | LV(Charge Empty) | 0=정상/1=Alarm |  | A/O | 콘덴서가 100% 성능을 못 발휘하는 경우로 Sag보상 최소 전압 50%이하 떨어지면 발생
|  | Backup End ERR | Backup Err | 0=정상/1=Alarm | LV(Charge Empty) | 0=정상/1=Alarm |  | A/O | Sag보증 시간까지 보상못한것. 설정 타이밍(2초)內 기준전압 50% 이하 떨어지면 발생
|  | Line Over Voltage | Line Overvoltage Alarm | 0=정상/1=Alarm | OV(Over Voltage) | 0=정상/1=Alarm |  | A/O | A社 : 입력 전압 110%, O社 : 입력 전압 130%
|  | Reverse Phase | 제외 | 로그만 남김 | 제외 |  |  |  | 통신사양에서 제외함. 단, 해당증상 발생시 출력제한 함 (VSP Alarm)
|  | Deviation Phase | 제외 |  | 제외 |  |  |  | 통신사양에서 제외함. 단, 해당증상 발생시 출력제한 함 (VSP Alarm)
|  | Sensor Out (SAG Detect Sensor) | Sensor out Alarm | 0=정상/1=Alarm | VE(V.Sensor Error) | 0=정상/1=Alarm |  | A/O | A社: SCR동작 유뮤 및 메인보드 SCR(컨트롤) 시그널 확인 O社: 전압 입출력 값이 [10% 이상차이 발생]
|  | Fan Motion | Fan 동작감지 | 0=정상/1=Alarm | J11(Fan Fail) | 0=정상/1=Alarm |  | A/O | A社 Fan Motor변경
전기 | Voltage | Voltage | AC 입력 전압 | V | AC 입/출력 전압 | V |  | A/O | ERR 발생은 3상 (RST) 전부 측정
| 주파수 | 주파수 | AC 입력 주파수 | Hz | - | Hz |  | A/O
| Current | Current | 전류 | A | AC 입/출력 전류 | A |  | A/O | ERR 발생은 3상 (RST) 전부 측정
Cap 상태 | Backup DC Voltage | Backup DC Voltage | 백업 DC 전압 | V |  | V |  | A/O | Analog 통신항목추가
| Cap 충전 상태 | Cap 충전 상태 | 커패시터 충전 상태 | % |  | % |  | A/O | Analog 통신항목추가
정보 | VSP Time | VSP Time | VSP 시간 | yy/mm/dd hh:mm | VSP 시간 | yy/mm/dd hh:mm:ss |  | A/O
| Serial정보 | Serial정보 | Prefix/용량/고정/날짜/연번 |  | 년/월/넘버 |  |  | A/O
| Model정보 | Model정보 | 위상/전압/용량 |  | 위상/용량/전압정보/모델넘버 |  |  | A/O
|  | Fatal Code 정립 | A社 |  | O社
|  | 01. Input전압 | 가능 |  | Input Voltage(RST)
|  | 02. Input전류 | 가능 |  | Input Current(RST)
|  | 03. SCR 동작유무 | 가능 |  | VSP동작으로 판단함
|  | 04. 변압기온도 | 가능 |  | IF_board.HS_TEMPER
|  | 05. 변압기 Fuse Broken | 가능 |  | J7(Fuse Broken) = 5/8/11번 동일
|  | 06. 변압기 Fuse 전압 | 가능 |  | 가능
|  | 07. IGBT 온도 | 가능 |  | IF_board.HS_TEMPER
|  | 08. IGBT Fuse Broken | 가능 |  | J7(Fuse Broken) = 5/8/11번 동일
|  | 09. Super CAP온도 | 가능 |  | IF_board.SH_TEMPER
|  | 10. Super CAP Fuse Broken | 가능 |  | J7(Fuse Broken) = 5/8/11번 동일
|  | 11. Super CAP 충방전시간 | ?? |  | 측정불가
|  | 12. Super CAP 충전신호 | 가능 |  | 가능
|  | 13. Super CAP 충전량 감지 | 가능 |  | 가능
|  | 14. Smoke 센서 | 가능 |  | 디질털센서 (1/0)
|  | 15. Output전압 | 가능 |  | Output Voltage(RST)
|  | 16. Output전류 | 가능 |  | Output Current(RST)

## 0613 (hidden)
Address | Meaning | Response | Description | 비고
0
1 | Device ID | 00 01 | Device ID: 1
2 | Serial - 날짜(YYMM) | 25 06 | 시리얼 날짜 (YYMM)
3 | Serial - 연번 | 00 01 | 리얼 넘버 연번: 1
4 | Model - 위상 | 00 33 | 11:D2R-(단상R) 12:D2W-(단상W) 13:D2P-(단상P) 33:D3P-(삼상)
5 | Model - 전압 | 01 00 | 5:5K 10:10K 20:20K 30:30K 50:50K 100:100K
6 | Model - 용량 | 02 20 | 220:220V 100:100V 120:120V 240:240V 110:110V …
7 | Model - NO | 01 00 | 100번대: {O사 모델명}
8 | YYMM | 25 06 | 설비 입고 시점: 250604
9 | dd | 00 04
10 | 온도 T1 Read Request | 04 34 | [입력차단기] 43.4°C
11 | 온도 T2 | 03 79 | [heatsink] 37.9 °C
12 | 온도 T3 | 04 03 | [변압기1] 40.3°C
13 | 온도 T4 (신규추가) | 00 00
14 | 온도 T5 | 00 00
15 | 온도 T6 | 02 91 | [슈퍼캡] 29.1°C
16 | 온도 T7 | 03 73 | [출력차단기] 37.3°C
17 | 스모크 | 00 07 | 연기농도 : 6%
18 | Backup DC Voltage | 04 45 | DC: 445 V
19 | Cap Charge | 00 98 | Cap 충전상태: 98%
20 | Voltage (R) -- 입력 | 02 33 | R - AC 입력 전압: 233V
21 | Voltage (S) | 02 34 | S - 234 V
22 | Voltage (T) | 02 32 | T - 232 V
23 | Current (R) | 00 99 | R - AC 입력 전류: 9.9 A
24 | Current (S) | 01 04 | S - 10.4 A
25 | Current (T) | 01 02 | T - 10.2 A
26 | Voltage (R) -- 출력 | 02 32 | R - AC 출력 전압: 232V
27 | Voltage (S) | 02 33 | S - 233V
28 | Voltage (T) | 02 31 | T - 231V
29 | Current (R) | 00 09 | R - AC 출력 전류: 0.9A
30 | Current (S) | 00 09 | S - 0.9A
31 | Current (T) | 00 09 | T - 0.9A
32 | 주파수 | 00 60 | AC 입력 주파수: 60 Hz
33 | VSP Status | 01 00 | 장치 상태: Line Over Voltage

## 0611 (hidden)
6/11 구현 현황 |  | 기존 요청 사항
hex Addr | Address | hex Addr | Address | Meaning | Description | O社 | Scale Factor | 비고
4000 | 16483 | 0 | 0
4001 | 16484 | 1 | 1 | Device ID | Device ID: 1 | 00 01
4002 | 16485 | 2 | 2 | Serial - 날짜(YYMM) | 시리얼 넘버 날짜 (YYMM) | 25 06
4003 | 16486 | 3 | 3 | Serial - 연번 | 시리얼 넘버 연번 | 00 01
4004 | 16487 | 4 | 4 | Model - 위상 | 11:D2R-(단상R) 12:D2W-(단상W) 13:D2P-(단상P) 33:D3P-(삼상) | 00 33
4005 | 16488 | 5 | 5 | Model - 전압 | 5:5K 10:10K 20:20K 30:30K 50:50K 100:100K | 01 00 | K 제외하고 숫자 값 보내기
4006 | 16489 | 6 | 6 | Model - 용량 | 220:220V 100:100V 120:120V 240:240V 110:110V … | 02 20 | V 제외하고 숫자 값 보내기
4007 | 16490 | 7 | 7 | Model - NO | 100번대: {O사 모델명} | 01 00
4008 | 16491 | 8 | 8 | YYMM | 설비 입고 시점 YYMM (2505) | 25 06
4009 | 16492 | 9 | 9 | dd | 설비 입고 시점 00DD | 00 04
400A | 16493 | A | 10 | 온도 T1 Read Request | T1: AC Input Temp °C [입력차단기] | 02 53 | 소수점 한자리까지 표기 Scale Factor : 0.1 Offset : 0.0 Unit : [°C] Range : -6500 ~ 6500 (== -650.0 ~ 650.0 °C)
400B | 16494 | B | 11 | 온도 T2 | T2: AC Input Temp °C [heatsink] | 02 72
400C | 16495 | C | 12 | 온도 T3 | T3: AC Input Temp °C [변압기1] | 02 63
400D | 16496 | D | 13 | 온도 T4 (신규추가) | T4: AC Input Temp °C [변압기 2] | 00 00
400E | 16497 | E | 14 | 온도 T5 | T4: AC Input Temp °C [변압기 3] | 00 00
400F | 16498 | F | 15 | 온도 T6 | T4: AC Input Temp °C [슈퍼캡] | 02 56
4010 | 16499 | 10 | 16 | 온도 T7 | T5: AC Input Temp °C [출력차단기] | 02 73
4011 | 16500 | 11 | 17 | 스모크 | 연기농도 % | 00 06
4012 | 16501 | 12 | 18 | Backup DC Voltage | Backup DC Voltage V | 02 20
4013 | 16502 | 13 | 19 | Cap Charge | Cap 충전상태 % | 00 97
4014 | 16503 | 14 | 20 | Voltage(R) -- 입력 | R - AC 입력 전압 V (단상 전송은 해당 Address 0x22로 전송) | 02 35 | 소수점 한자리까지 표기 Scale Factor : 0.1 Offset : 0.0 Unit : [V/A] Range : 0 ~ 6500 (== 0.0 ~ 650.0 V/A)
4015 | 16504 | 15 | 21 | Voltage(S) | S |  |  | 전압값은 소수점 x
4016 | 16505 | 16 | 22 | Voltage Read Request (T) | T
4017 | 16506 | 17 | 23 | Current Read Request (R) | R - AC 입력 전류 A | 00 99 |  | 전류값만 적용
4018 | 16507 | 18 | 24 | Current Read Request (S) | S
4019 | 16508 | 19 | 25 | Current Read Request (T) | T
401A | 16509 | 1A | 26 | Voltage Read Request (R) -- 출력 | R - AC 출력 전압 V
401B | 16510 | 1B | 27 | Voltage Read Request (S) | S
401C | 16511 | 1C | 28 | Voltage Read Request (T) | T
401D | 16512 | 1D | 29 | Current Read Request (R) | R - AC 출력 전류 A
401E | 16513 | 1E | 30 | Current Read Request (S) | S
401F | 16514 | 1F | 31 | Current Read Request (T) | T
4020 | 16515 | 20 | 32 | 주파수 | AC 입력 주파수 Hz
4021 | 16516 | 21 | 33 | VSP Status Request | 장치 상태
4028 | 16517 | 28 | 40 | 전체정보 한번에 전송 Request | 전압, 전류, 온도, 스모크, 트립정보를 읽어오기 Command

## MODULE_INFO (hidden)
모듈 정보 (IOT모듈에서 프로그램을 껏다 키거나 할경우 한번씩 읽어와서 비교)
Cam Info | 변수 타입 | Byte 수 | 내용
PROTOCOL MODE | uint8 | 1 | 0x00 = Custom Protocol 0x01 = Modbus RTU
BAUD RATE | uint8 | 1 | 0x00 = 1200bps 0x01 = 2400bps 0x02 = 4800bps 0x03 = 9600bps 0x04 = 19200bps 0x05 = 56000bps 0x06 = 115200bps
PARITY BIT | uint8 | 1 | 0x00 = Non-Parity 0x01 = Parity
STOP BIT | uint8 | 1 | 0x00 = Stop Bit 사용 0x01 = Stop bit 미사용
MODULE NAME | uint8 | 20 | 제품 정보(ASCII 사용)
FIRMWARE VER | uint8 | 5 | 펌웨어 버전 (ASCII 사용) ex) v 1.00
reserved | uint8 | 10 | 예약
reserved | uint8 | 10 | 예약
reserved | uint8 | 10 | 예약
TOTAL |  | 59 | Byte

## PACKET DESCRIPTION
** Modbus protocol 구성 (updated at 07/28)
** 통신 속도: Baud_rate: 9600 / Prity Bit = N / Stopbits = 1 / bytesize = 8
** 송신 데이터 형식; Binary 정수. (수신하는 측의 데이터는 *모든 데이터를 10진수로 받을 수 있도록 구성)
** Null (없는값) 보낼때: 0xFFFF 로 송신 (수신하는 측 데이터: 65535)
기능 Function
Function | Hex | Meaning | Description
4 | 0x04 | read_input_register | 읽기 전용
Address Table
Used Address |  | Meaning | Description - 삼상 | 단상
1 |  | Device ID | Device ID: 1 | 좌동
2 |  | Serial - 날짜(YYMM) | 시리얼 넘버 날짜(년 월) → YYMM
3 |  | Serial - 연번 | 시리얼 넘버 연번: 01, 02, …
4 |  | Model - 위상 | 1: 단상 3: 삼상 11: D2R(단상R) 12: D2W(단상W) 13: D2P(단상P) 33: D3P(삼상)
5 |  | Model - 용량 | 1:1K 3:3K 5:5K 10:10K 30:30K 50:50K 100:100K 700: 0.7K
6 |  | Model - 전압 | 220:220V 100:100V 120:120V 240:240V 380:380V 440:440V
7 |  | Model - NO | 1000번대: {A사 모델명} / 100번대: {O사 모델명}
8 |  | YYMM | 설비 입고 시점 (년 월) → YYMM
9 |  | dd | 설비 입고 시점 날짜
10 |  | 온도 T1 Read Request | T1: AC Input Temp °C [입력차단기] | 내부
11 |  | 온도 T2 | T2: AC Input Temp °C [heatsink] | 좌동
12 |  | 온도 T3 | T3: AC Input Temp °C [변압기1]
13 |  | 온도 T4 | T4: AC Input Temp °C [변압기 2] (A사 100K만 존재, 나머지 0)
14 |  | 온도 T5 | T4: AC Input Temp °C [변압기 3] (A사 100K만 존재, 나머지 0)
15 |  | 온도 T6 | T4: AC Input Temp °C [슈퍼캡]
16 |  | 온도 T7 | T5: AC Input Temp °C [출력차단기]
17 |  | 스모크 | 연기농도 %
18 |  | Backup DC Voltage | Backup DC Voltage V
19 |  | Cap Charge | Cap 충전상태 %
20 |  | Voltage Read Request (R) -- 입력 | R - AC 입력 전압 V | 입력 전압 V
21 |  | Voltage Read Request (S) | S | 0
22 |  | Voltage Read Request (T) | T | 0
23 |  | Current Read Request (R) | R - AC 입력 전류 A | 입력 전류 A
24 |  | Current Read Request (S) | S | 0
25 |  | Current Read Request (T) | T | 0
26 |  | Voltage Read Request (R) -- 출력 | R - AC 출력 전압 V | 출력 전압 V
27 |  | Voltage Read Request (S) | S | 0
28 |  | Voltage Read Request (T) | T | 0
29 |  | Current Read Request (R) | R - AC 출력 전류 A | 출력 전류 A
30 |  | Current Read Request (S) | S | 0
31 |  | Current Read Request (T) | T | 0
32 |  | 주파수 | AC 입력 주파수 Hz | 좌동
33 |  | VSP Status Request | 장치 상태를 읽어오기 위한 Command [bitmask] (0x0000=정상, Leak, IGBT ERR, Over Current, Fuse Broken, Super Cap Warning, Super Cap Alarm, Charge Empty, Backup End ERR, Line Over Voltage, Sensor Out. Fan Motion, Overload)
34
…
63
VSP Status 정보
Alarm [Hexa] |  | Meaning | Description
0x0000 |  | 정상
0x0001 |  | Leak
0x0002 |  | IGBT ERR
0x0004 |  | Over Current
0x0008 |  | Fuse Broken
0x0010 |  | Super Cap Warning
0x0020 |  | Super Cap Alarm
0x0040 |  | Charge Empty
0x0080 |  | Backup End ERR
0x0100 |  | Line Over Voltage
0x0200 |  | Sensor Out
0x0400 |  | Fan Motion
0x0800 |  | Overload

## PACKET INFO
1. 데이터 요청
[ PC → VSP ] REQ Protocol Packet
항목 | Device ID | Function | Register Address |  | Len |  | CRC-16
Byte 수 | 1 | 1 | 2 |  | 2 |  | 2
값 | 0x01 | 0x04 | 0x0001 |  | 0x0007 |  | 0xC855
예시 | 01h | 04h | 00h | 01h | 00h | 07h | 55h | C8h
2. 데이터 수신
[ VSP → PC ] ACK Protocol Packet
항목 | Device ID | Function | Cnt | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  | Data |  | CRC-16
Byte 수 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
값 | 0x01 | 0x04 | 14 | .. |  | .. |  | .. |  | .. | [7 empty] | 0x94ED
예시 | 01h | 04h | 0Eh | 00h | 00h | 00h | 00h | 00h | 00h | 00h | 00h | 00h | 00h | 00h | 00h | 00h | 00h | ED | 94
3. 데이터 상세
** Device ID: 1 / Function Code : 4
온도 |  |  |  | 전압 |  |  |  | 전류
Format | 현재온도 |  |  | Format | 현재온도 |  |  | Format | 현재온도
| MSB | LSB |  |  | MSB | LSB |  |  | MSB | LSB
HEX | 0x01 | 0XDA |  | HEX | 0x00 | 0XE9 |  | HEX | 0x00 | 0X63
INT | 474 |  |  | INT | 233 |  |  | INT | 99
입력값 | 47.4 |  |  | 입력값 | 233 |  |  | 입력값 | 9.9